## FBO-N+Q
FOX STEP KM = PRO LAMELOVÉ VÝMĚNÍKY bez ventilátoru
VÝPOČET TOPNÉHO VÝKONU STUPÍNKOVÉHO KONVEKTORU BOX
POČÍTÁ: TOPNÝ VÝKON
dle Vašeho zadání
Návod: Přepište Vaše hodnoty do políček s červeným číslem a šedým podkladem
ZADÁNÍ:
Pro správný výpočet určete tyto parametry: | [10 empty] | vyplňte zde:
1 | Zvolit - požadovaná teplota interieru [°C] : | [10 empty] | ta | 20 |  | střední teplota vody: |  |  | 70 | °C
2 | Zvolit -vstupní teplota vody do tělesa [°C]: | [10 empty] | tw | 75 |  | teplota interieru: |  |  | 20 | °C
3 | Zvolit -teplotní spád [°C]: | [10 empty] | ∆t | 10
4 | Zvolit -délka [mm]: | [10 empty] | L | 800 | 600
5 | celková výška | [10 empty] | H | 175 | 10.5
Vypočítaný topný výkon ve Wattech
KÓD VÝROBKU | [7 empty] | PŘIROZENÁ KONVEKCE | [29 empty] | 1.4977 | 0.72417 | 0.90985 | 1.0955 | 1.2812 | 1.4669 | 1.6526 | 1.8383 | 2.024 | 2.2096 | 2.3953 | 2.581 | 2.7667 | 2.9524 | 3.1381
| výměník | - | H | - | L | - | D | délka konvektoru L (mm) |  |  | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 |  |  |  |  | 1.492 | 1.4589 | 1.833 | 2.207 | 2.5811 | 2.9552 | 3.3293 | 3.7034 | 4.0774 | 4.4515 | 4.8256 | 5.1997 | 5.5737 | 5.9478 | 6.3219
FBO-N- | 1010 | - | 175 | - | 800 | - | 140 | lamela 1010 |  |  | 253.7385 | 318.7996 | 383.8608 | 448.9219 | 513.9831 | 579.0442 | 644.1054 | 709.1665 | 774.2277 | 839.2888 | 904.35 | 969.4111 | 1034.4723 | 1099.5334 | 1164.5946 | 1229.6557 | 1294.7169 | 1359.778 | 1424.8392 | 1489.9003 | 1554.9615 | 1620.0226 | 1685.0838 |  |  |  |  | 1.5069 | 1.6273 | 2.0445 | 2.4618 | 2.879 | 3.2963 | 3.7135 | 4.1308 | 4.5481 | 4.9653 | 5.3826 | 5.7998 | 6.2171 | 6.6343 | 7.0516
FBO-N- | 1015 | - | 175 | - | 800 | - | 190 | lamela 1015 |  |  | 490.4965 | 597.1262 | 703.7558 | 810.3855 | 917.0152 | 1023.6449 | 1130.2745 | 1236.9042 | 1343.5339 | 1450.1636 | 1556.7932 | 1663.4229 | 1770.0526 | 1876.6823 | 1983.3119 | 2089.9416 | 2196.5713 | 2303.201 | 2409.8306 | 2516.4603 | 2623.09 | 2729.7196 | 2836.3493 | [5 empty] | FOX STEP KM = PRO LAMELOVÉ VÝMĚNÍKY s ventilátorem
FBO-N- | 1020 | - | 175 | - | 800 | - | 240 | lamela 1020 |  |  | 532.0335 | 668.4523 | 804.8712 | 941.29 | 1077.7088 | 1214.1277 | 1350.5465 | 1486.9654 | 1623.3842 | 1759.803 | 1896.2219 | 2032.6407 | 2169.0596 | 2305.4784 | 2441.8972 | 2578.3161 | 2714.7349 | 2851.1537 | 2987.5726 | 3123.9914 | 3260.4103 | 3396.8291 | 3533.2479 |  |  |  |  | 1.0726 | 8.7761 | 11.0263 | 13.2766 | 15.5269 | 17.7771 | 20.0274 | 22.2777 | 24.5279 | 26.7782 | 29.0285 | 31.2788 | 33.529 | 35.7793 | 38.0296
[8 empty] | MODEL S PŘIDANOU VENTILÁTOROVOU VLOŽKOU | [29 empty] | 1.1717 | 7.0757 | 8.89 | 10.7042 | 12.5185 | 14.3328 | 16.1471 | 17.9614 | 19.7756 | 21.5899 | 23.4042 | 25.2185 | 27.0328 | 28.847 | 30.6613
| výměník | - | H | - | L | - | D | délka konvektoru L (mm) |  |  | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 |  |  |  |  | 1.1717 | 9.2292 | 11.5956 | 13.9621 | 16.3285 | 18.695 | 21.0614 | 23.4279 | 25.7943 | 28.1608 | 30.5272 | 32.8937 | 35.2601 | 37.6266 | 39.993
FBO-Q- | 1010 | - | 205 | - | 800 | - | 140 | lamela 1010 |  |  | 582.9274 | 732.396 | 881.8645 | 1031.3331 | 1180.8017 | 1330.2702 | 1479.7388 | 1629.2074 | 1778.6759 | 1928.1445 | 2077.613 | 2227.0816 | 2376.5502 | 2526.0187 | 2675.4873 | 2824.9559 | 2974.4244 | 3123.893 | 3273.3616 | 3422.8301 | 3572.2987 | 3721.7673 | 3871.2358 | [5 empty] | FOX BOX KM = PRO LAMELOVÉ VÝMĚNÍKY bez ventilátoru
FBO-Q- | 1015 | - | 205 | - | 800 | - | 190 | lamela 1015 |  |  | 717.5836 | 873.58 | 1029.5765 | 1185.5729 | 1341.5693 | 1497.5658 | 1653.5622 | 1809.5587 | 1965.5551 | 2121.5515 | 2277.548 | 2433.5444 | 2589.5408 | 2745.5373 | 2901.5337 | 3057.5301 | 3213.5266 | 3369.523 | 3525.5194 | 3681.5159 | 3837.5123 | 3993.5088 | 4149.5052 | [5 empty] | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.1
FBO-Q- | 1020 | - | 205 | - | 800 | - | 240 | lamela 1020 |  |  | 961.3826 | 1207.891 | 1454.3994 | 1700.9078 | 1947.4161 | 2193.9245 | 2440.4329 | 2686.9412 | 2933.4496 | 3179.958 | 3426.4663 | 3672.9747 | 3919.4831 | 4165.9914 | 4412.4998 | 4659.0082 | 4905.5166 | 5152.0249 | 5398.5333 | 5645.0417 | 5891.55 | 6138.0584 | 6384.5668
[38 empty] | 1.5133 | 1.317 | 1.6033 | 1.8896 | 2.1759 | 2.4622 | 2.7485 | 3.0348 | 3.3211 | 3.6074 | 3.8937 | 4.18 | 4.4663 | 4.7526 | 5.0389
[16 empty] | lamela | 1025 | Km= | 4.55 | 15 |  | 319.8125 |  | 639.625
[16 empty] | lamela | 1020 | Km= | 4.0642 | 377.3788 |  | VÝMĚNÍK | n | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.1 |  | FOX BOX KM = PRO LAMELOVÉ VÝMĚNÍKY s ventilátorem
[31 empty] | lamela | 1010 | Km= | 2.0187 | 0.63962 |  | 1010 | [15 empty] | 3.3237 | 3.5094 | 3.6951 | 3.8808 | 4.0665 | 4.2522 | 4.4378 | 4.6235 | 4.8092
[23 empty] | 1.1729 | 7.2971 | 8.8834 | 10.4698 | 12.0561 | 13.6424 | 15.2287 |  |  |  | 1.0643 |  |  |  | 1020 | 29.5057 | 31.092 | 32.6783 | 34.2647 | 35.851 | 37.4373 | 39.0236 | 40.61 | 42.1963 | [6 empty] | 6.696 | 7.07 | 7.4441 | 7.8182 | 8.1923 | 8.5663 | 8.9404 | 9.3145 | 9.6886
[30 empty] | -100% |  |  | dvoutrubkový |  | 1025 | [15 empty] | 7.4688 | 7.8861 | 8.3033 | 8.7206 | 9.1378 | 9.5551 | 9.9723 | 10.3896 | 10.8068
[5 empty] | FOX BOX Topné výkony [W] | [27 empty] | 15
[5 empty] | DÉLKA L |  |  |  |  | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | [12 empty] | #REF! |  | 1010 | [15 empty] | 40.2798 | 42.5301 | 44.7804 | 47.0306 | 49.2809 | 51.5312 | 53.7815 | 56.0317 | 58.282
[5 empty] | FBO-1010-175-L-140 |  |  |  | ΔT 50°C | 253.7385 | 318.7996 | 383.8608 | 448.9219 | 513.9831 | 644.1054 | 1600 | 904.35 | 1034.4723 | 1164.5946 | 1359.778 | [14 empty] | 1020 | [15 empty] | 32.4756 | 34.2899 | 36.1042 | 37.9184 | 39.7327 | 41.547 | 43.3613 | 45.1756 | 46.9898
[9 empty] | ΔT 30°C | 118.0656 | 148.3389 | 178.6121 | 208.8853 | 239.1586 | 299.705 | 1600 | 420.798 | 481.3445 | 541.8909 | 632.7106 | [14 empty] | 1025 | [15 empty] | 42.3595 | 44.7259 | 47.0924 | 49.4588 | 51.8253 | 54.1917 | 56.5582 | 58.9246 | 61.2911
[5 empty] | FBO-1015-175-L-190 |  |  |  | ΔT 50°C | 253.7385 | 318.7996 | 383.8608 | 448.9219 | 513.9831 | 644.1054 | 1600 | 904.35 | 1034.4723 | 1164.5946 | 1359.778 | [30 empty] | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3
[9 empty] | ΔT 30°C | 118.0656 | 148.3389 | 178.6121 | 208.8853 | 239.1586 | 299.705 | 1600 | 420.798 | 481.3445 | 541.8909 | 632.7106
[5 empty] | FBO-1020-175-L-240 |  |  |  | ΔT 50°C | 532.0335 | 668.4523 | 804.8712 | 941.29 | 1077.7088 | 1350.5465 | 1343.5339 | 1896.2219 | 2169.0596 | 2441.8972 | 2851.1537 | [14 empty] | 1015 | [15 empty] | 5.3252 | 5.6116 | 5.8979 | 6.1842 | 6.4705 | 6.7568 | 7.0431 | 7.3294 | 7.6157
[9 empty] | ΔT 30°C | 248.2794 | 311.9407 | 375.6021 | 439.2635 | 502.9249 | 630.2476 | 620.1902 | 884.8931 | 1012.2159 | 1139.5386 | 1330.5227
FOX BOX Q Topné výkony [W]
[5 empty] | DÉLKA L |  |  |  |  | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500
[5 empty] | FBO-Q-1010-175-L-140 |  |  |  | ΔT 50°C | 582.9274 | 732.396 | 881.8645 | 1031.3331 | 1180.8017 | 1479.7388 | 1779 | 2078 | 2377 | 2675 | 3124
[9 empty] | ΔT 30°C | 582.9274 | 732.396 | 881.8645 | 1031.3331 | 1180.8017 | 856 | 1028 | 1201 | 1374 | 1547 | 1806 | [9 empty] | 16.8151 | 18.4014 | 19.9877 | 21.574 | 23.1604 | 24.7467 | 26.333 | 27.9194
[5 empty] | FBO-Q-1015-175-L-190 |  |  |  | ΔT 50°C | 717.5836 | 873.58 | 1029.5765 | 1185.5729 | 1341.5693 | 1654 | 1966 | 2278 | 2590 | 2902 | 3058
[9 empty] | ΔT 30°C | 717.5836 | 873.58 | 1029.5765 | 1185.5729 | 1341.5693 | 908 | 1080 | 1251 | 1422 | 1594 | 1851
[5 empty] | FBO-Q-1020-175-L-240 |  |  |  | ΔT 50°C | 961.3826 | 1207.891 | 1454.3994 | 1700.9078 | 1947.4161 | 2440 | 2933 | 3426 | 3919 | 4412 | 5152
[9 empty] | ΔT 30°C | 961.3826 | 1207.891 | 1454.3994 | 1700.9078 | 1947.4161 | 1341 | 1612 | 1883 | 2154 | 2425 | 2832